义乌市中心医院水箱清洗消毒采购公告

为确保水箱内生活用水水质符合检测要求，需对医院水箱进行清洗消毒，本项目进行院内询价采购，欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购项目概况：水箱清洗消毒，服务期限2年，总预算45000元。

二、采购方式：询价采购，最低价中标。

三、采购预算：本项目设最高限价45000元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需服务的能力，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

- 服务要求：

| #### 水箱位置 | #### 水箱吨数/吨 | #### 水箱高度/米 | #### 清洗频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1号楼地下室水泵房水箱 | #### 80 | #### 2.5 | #### 一年两次 |
| #### 2号楼地下室水泵房水箱 | #### 80 | #### 3.5 | #### 一年两次 |
| #### 2号楼地下室水泵房水箱 | #### 500 | #### 3 | #### 一年一次 |
| #### 液氧站旁 | #### 500 | #### 3 | #### 一年一次 |

每次清洗2个80吨水箱，1个500吨水箱。

清洗方法：

- 水箱水位保持在10-15公分左右，工作人员用清洗工具对水箱四壁，死角进行除污物、泥沙等。

- 清洗过的污水排出水箱外，然后用消毒液对水箱四壁进行喷洒消毒作业。（使用生活水箱专用清洗消毒液）

- 消毒完成后注入自来水，清洗水箱四壁，排出消毒液。

- 水箱清洗完成一周后通知第三方检测公司工作人员进行水箱水质取样。

- 若水质检测中有任意一项不符合，则需重新清洗消毒水箱，然后重新进行水质取样检测，直至所有项目符合要求。（所需费用由清洗方负责）

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（度） | ≤15 |  |  |
| 2 | 浑浊度（NTU） | ≤1 |  |  |
| 3 | 臭和味 | 无臭味、异味 |  |  |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  |  |
| 5 | pH值 | 6.5-8.5 |  |  |
| 6 | 余氯（mg/L） | ≥0.05 |  |  |
| 7 | 锰（mg/L） | ≤0.1 |  |  |
| 8 | 菌落总数（CFU/ml） | ≤100 |  |  |
| 9 | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 |  |  |

有意向供应商需现场勘查，请在工作日联系钱老师13506895679。

六、付款方式：每次清洗完成，验收合格后90日内付清。

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商相关资质（营业执照、生产许可证）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）项目实施方案；

（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2022年6月16日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：盛老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2022年06月17日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2022年06月08日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 总价（4*单价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每次水箱清洗费用 |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |  |

每次清洗2个80吨水箱，1个500吨水箱。

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：