义乌市中心医院2号楼15楼楼顶发光字体大修采购公告（第二次）

为维护医院2号楼15楼楼顶“义乌市中心医院”及院徽的霓虹灯发光字体，需全面大修及加固，本项目进行院内竞争性谈判采购，欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购项目概况：2号楼15楼楼顶发光字体大修，预算45000元。

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购预算：本项目设最高限价45000元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

- 参数要求：

- 需更换LED灯珠预计48000颗，需提供电线，字电源。

- 字体及院徽等字面焊点脱落，需氩弧焊方法加固。

- 3、LED灯珠要求：采用进口芯片，加粗纯铜线材，IP67防雨、防尘，质保3年，3年后光衰小于10%，功率0.2W／颗，灯珠直径9MM，工作电压48V，发光角度160度，白色外露LED 灯（需提供第三方检测报告）。

有意向供应商需现场勘查，请在工作日联系金老师13806799724。

工期要求：中标后一周内完成。

六、付款方式：验收合格后90日内支付至合同总额的90%，尾款在整体验收合格并正常运行满一年无质量问题后90日内支付。

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供生产厂家相关资质（营业执照、生产许可证）；

（2）提供供应商相关资质（营业执照）；

（3）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（4）提供产品具体参数及彩页；

（5）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2022年08月01日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：盛老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2022年08月02日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2022年07月27日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：