义乌市中心医院关于智慧消防设备的采购公告
中心医院拟采购一批智慧消防设备，用以保障智慧消防医院的建设。欢迎合格的供应商积极报名参加。
采购项目概况：
.采购需求一览表：详细参数见附件2

	项目
	硬件类型
	安装位置
	单位
	数量
	备注

	1
	通讯板卡
	消防主机
	个
	
	接在原用传接口上

	2
	物联网采集终端
	/
	个
	9
	

	3
	压力采集装置(7个)
	试验消火栓
	个
	1
	

	
	
	湿式报警阀
	个
	4
	

	
	
	消火栓泵
	个
	1
	

	
	
	喷淋泵
	个
	1
	

	4
	液位采集装置(2个)
	消防水箱
	个
	1
	

	
	
	消防水池
	个
	1
	

	5
	智能巡查
	消防巡查芯片
	个
	200
	

	
	
	安防巡查芯片
	个
	50
	

	
	
	灭火器
	个
	400
	


.要求

1. 兼容性：所有物联采集终端及变送器必须与医院现用的智慧消防平台（品牌：新门海，版本：V5.0）无缝对接，数据格式、通讯协议需由供应商提供并负责接入调试，确保实时上传至消控中心大屏及移动端。

2. 安装与调试：

供应商需负责现场勘测、设备安装、接线、网络配置及平台联调，安装点位根据甲方要求。

施工过程中不得损坏原有建筑设施，需配合医院作息时间，减少对医疗秩序的影响。

提供完整的安装图纸、设备清单及技术文档。

3. 质保期：所有设备提供不少于3年免费质保，质保期内出现质量问题免费更换或维修。

4. 售后服务：

  提供7×24小时电话技术支持，故障响应时间≤2小时，需现场处理时48小时内到达。

  质保期内每季度一次巡检，对设备进行清洁、校准和功能测试。

5. 培训：对医院消防控制室值班人员、保卫科管理人员进行设备操作及平台使用培训，确保熟练掌握。

二、采购方式：比选采购。
三、采购预算：3.52万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、该行业国家规定必备的资质、资格。
付款方式：供货完成并验收合格后90个工作日内凭发票、合同支付。
评标办法

比选采购，评标专家根据投标人的投标文件，从投标产品参数、产品性能、使用体验、用户、供应商服务能力等多个维度进行比选。

当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。
‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动
七、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。
技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）
应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1）提供供应商（营业执照）； 

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

    （3）产品参数；
（4）其他投标人应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；
2.商务标：
（1）报价一览表（附件一）  
八、报名截止时间：
本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2026年3月12日8时前寄/送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。
九、开标时间及地址：

本项目采用不见面开标，开标时间：2026年3月13日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。开标时间根据报名情况调整，不另行通知。
十、附件1：《报价一览表》。
    附件2：《需求物资参数清单》
义乌市中心医院                     

                                                 2026年月日                                                       
附件1                   
	

	


报价一览表
投标人名称（盖章）：                          

	序号
	物资名称
	单位
	规格
	单价/元

	1
	
	
	
	

	合计总价：                 元
大写：                  元


说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。
2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

                                       投标人全称（盖章）：

                                       投标人代表（签字）：
                                       联系方式：

                                     日 期：

附件二：需求物资参数清单
	产品名称
	产品单位
	数量
	技术参数
	预算单价
	小计

	主机通讯板卡
	台
	1
	按报警主机情况进行配置
	1300
	1300

	物联采集终端
	台
	9
	供电电压：220VAC
使用温度：-20~80°C  0~100%RH
信号输入：4~20mA
通讯方式：4G /以太网
通道数量：4通道
供电接口：3 芯航插 GX12，线序定义 L，N，EARTH
传感器接口：4 芯航插 GX12，(和 3 芯电源航插防呆)标注线序信号(使用套管线缆)，航插预留 1米母头，1米带屏蔽
外壳材质：铝合金
显示方式：不带显示，设备正面具有6个状态指示灯
工作状态：指示灯判定连接运行状态运行，故障，以太网状态，4G状态，连接状态，DATA状态
安装方式：壁挂式
配置方式：蓝牙配置
天线：标配外置天线2 米，支持 5/10m 可选
	2200
	19800

	压力采集装置
	台
	7
	电源电压：DC12~36V；采集精度：±2%FS@25℃；量程：0-1.6Mpa
测量介质：油、水、气体及其他与不锈钢兼容的介质
过载：全量程两倍；输出信号：4-20mA；螺纹接口：G1/2
电气连接：直接出线，线长不少于五米；
	900
	6300

	液位采集装置
	台
	2
	电源电压：直流12~36V；采集精度：±0.5%FS@25℃；量程：0-5M；测量介质：油、水及其他与不锈钢兼容的介质
过载：全量程两倍；输出信号：4-20mA；电气连接：直接出线，线长不少于五米；
	800
	1600

	智能巡检

灭火器
	张
	400
	材质：采用UL认可的优质PP制成，防火等级为94V—2，绝缘性佳，不易老化，耐酸，耐腐性强，韧性良好
总长度：400mm 标牌尺寸：60*30mm
耐温：-40-80℃
产品颜色：黄色
使用方法：使用简单方便，直接对接即可
产品特点：安全防护、牢固、易锁
产品优点：安全可靠，绝缘性佳，不易老化，耐酸耐温耐腐蚀，韧性良好
	3
	1200

	智能巡检

消防安防
	张
	250
	尺寸：80*25*5mm(不含背胶厚度)，外壳陶瓷白，UHF+NFC，含表面数码印刷+盖膜贴纸（贴纸内含二维码、序列号变量），二维码数据关联NFC芯片数据，序列号数据关联UHF芯片数据，胶0.5mm厚度
	20
	5000


