义乌市中心医院关于10号楼负压系统及冷热源空调维保服务的采购公告

为保障我院10号楼负压系统及冷热源空调的正常运行，需对以上设备进行定期维修保养，现就此维保服务进行比选采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

采购项目概况：
1）.采购需求一览表：

	序号
	项目名称
	服务期
	预算
	备注

	1
	10号楼负压系统及冷热源空调维保服务
	1年
	9.6万元
	


.维保服务对象
	序号
	设备名称
	数量
	型号
	备注

	1
	三楼负压系统：含以下部件
	1套
	
	含初中高效滤网材料更换，参数见附件

	
	组合式空气处理机组
	2
	天加TAC041022DHW/TBC023035DHW
	检验科实验室负压系统

	
	净化空调自控系统
	2
	
	检验科实验室负压系统

	
	风管、空调箱、冷凝水盘等
	/
	
	检验科实验室负压系统

	2
	风冷热泵机组
	7
	麦克维尔

MAC450DR5LH-F*6

MAC230DR5LH-F*1
	检验科实验室负压系统、10号发热门诊楼

	3
	多联机系统
	2
	大金
	10号发热门诊楼公共区域

	4
	新风机组
	8
	
	检验科实验室负压系统

	5
	排风机组
	14
	
	检验科实验室负压系统


.维修保养内容

3.1）日常维护保养要求

（一）模块式风冷热泵机组（7台） 

1. 月度保养

- 检查运行电压、电流、压缩机运行状态，记录运行参数。

- 清洁外机表面灰尘、杂物，检查风机噪音、振动。

- 检查冷媒管路、阀门及接头密封性，无泄漏、异常结霜。

- 检查水泵、水路循环压力，无异响、渗漏。

2. 季度保养

- 清洗冷凝器、蒸发器翅片。

- 检测冷媒压力，排查泄漏点。

- 检查电气接线、绝缘及接地可靠性。

- 校验温控、压力保护、过载保护等安全装置。

3. 年度保养

- 整机深度保养，换热器清洗、水路系统除垢。

- 更换润滑油、干燥过滤器。

- 检测压缩机绝缘、电机性能。

- 出具年度检测及性能评估报告。

（二）多联机系统（2套）

1. 月度保养

- 检查室内外机运行、送风、温控精度。

- 清洁回风滤网，检查冷凝水排水通畅。

- 检查管路保温、冷媒压力，无异响异味。

2. 季度保养

- 清洗蒸发器、冷凝器。

- 检查电气及通讯线路，紧固端子。

- 测试变频模块、风机电机参数。

- 校验温控、防冻、高压保护功能。

3. 年度保养

- 系统检漏，冷媒回收、抽真空、重新加注。

- 深度清洗风管、风口、冷凝水盘。

- 检测压缩机、电机性能，更换老化部件。

- 调试运行稳定性，出具维保报告。

（三）组合式空气处理机组（2台）

1. 月度保养

- 检查风机运行、风量风压。

- 检查初效滤网积尘，及时清洁。

- 检查冷凝水盘及排水通畅。

2. 季度保养

- 清洗表冷器、加热器、加湿器。

- 检查风机轴承、皮带，加注润滑脂。

- 检查电气控制及保护装置。

- 机组内部消毒杀菌。

3. 年度保养

- 整机深度保养，清洗换热器、风道。

- 更换老化皮带、轴承、密封件。

- 检测气密性、换热效率、噪音。

- 配合自控系统联调。

（四）新风机组（8台）、排风机组（14台）

1. 月度保养

- 检查运行电流、电压、振动、噪音。

- 清洁进风口滤网，检查风门状态。

- 检查电机温度、轴承运行情况。

2. 季度保养

- 清洗叶轮、风道积尘。

- 紧固电机及底座螺栓，检查减震装置。

- 检查电气控制、接地保护。

- 滤网清洁或预更换。

3. 年度保养

- 电机深度保养、加注润滑油，检测绝缘。

- 更换老化减震垫、密封件、传动件。

- 测试风量、风压、换气效率。

- 配合负压及自控系统联合调试。

（五）净化空调自控系统及风压调试（2套）

1. 月度保养

- 检查自控系统、传感器显示准确性。

- 监测负压房间压差、温湿度。

- 检查自控面板、阀门、控制器工作状态。

2. 季度保养

- 校准压差、温湿度传感器。

- 测试自控联动逻辑、报警功能、启停顺序。

- 检查通讯线路，排除故障隐患。

3. 年度保养

- 全面校准所有监测及控制参数。

- 完成系统风压、压差、换气次数联调。

- 优化运行程序，保证负压稳定。

- 出具年度自控及风压检测报告。

（六）风管、空调箱、冷凝水盘清洗消毒

1. 月度

- 检查空调箱、冷凝水盘清洁度，无积水、霉变。

- 巡查风口、风管无明显积尘、送风正常。

2. 季度

- 空调箱内部、冷凝水盘清洗消毒。

- 主干风管、风口清洁。

3. 年度

- 全系统风管深度清洗、消毒。

- 冷凝水盘、排水管除垢、疏通、消毒。

- 检测送风洁净度，满足实验室要求。

（七）初、中、高效过滤器更换

1. 初效过滤器：每3个月更换1次，全年4次。

2. 中效过滤器：每6个月更换1次，全年2次。

3. 高效过滤器：按计划年度更换，更换后检漏，保证净化及负压达标。

3.2）紧急维修、配件供货及备件备品要求
（一）紧急维修响应时间

1. 提供7×24小时全天候应急维修服务。

2. 接到报修后：

- 30分钟内响应并派工程师抵达现场；

- 一般故障2小时内修复；

- 重大故障4小时内提供方案，24小时内处置完毕。

3. 夜间、节假日、突发情况执行同等标准，确保实验室负压与空调系统不间断运行。

（二）零配件供货期

1. 常用配件（过滤器、风机、电机、轴承、皮带、传感器、阀门、接触器等）：24小时内供货到位。

2. 专用配件（压缩机、变频模块、自控主板、专用高效过滤器等）：48小时内供货到位。

3. 进口特殊配件：72小时内到位，期间提供临时保障方案。

（三）备件备品要求

1. 中标单位须建立本项目专用备件库，储备常用备件：

初/中/高效过滤器、轴承、皮带、传感器、电磁阀、接触器、继电器、温控模块等。

2. 关键设备（压缩机、水泵、风机电机）配备应急备用件，故障可快速替换。

3. 备件定期检查、轮换更新，确保完好有效。

4. 建立备件使用台账，定期向医院报备库存及更换记录。
二、采购方式：比选采购。
三、采购预算：9.6万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目维保要求的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。         
3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、该行业国家规定必备的资质、资格。
付款方式：服务完成后3个月内一次性支付服务费，服务费凭发票，合同由采购人直接支付。
评标办法

比选采购，根据投标资料及服务方案进行比选。

当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。
‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动
七、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。
技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）
应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1）提供供应商（营业执照）； 

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）提供符合本项目维保要求的服务能力的证明文件

（4）项目服务方案
（5）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；
2.商务标：
（1）报价一览表（附件一）  
八、报名截止时间：
本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2026年4月20日17时前寄/送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。
九、开标时间及地址：

本项目采用不见面开标，开标时间：2026年4月21日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。开标时间根据报名情况调整，不另行通知。
十、附件1：《报价一览表》。
义乌市中心医院                     

                                                 2026年月日                                                       
附件1                   
	

	


报价一览表
投标人名称（盖章）：                          

	序号
	项目名称
	报价（万元）

	1
	
	

	合计总价：                 元     
大写：                  元


说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。
2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

                                       投标人全称（盖章）：

                                       投标人代表（签字）：
                                       联系方式：

                                     日 期：

