义乌市中心医院关于发电机组维修服务的采购公告

1、 项目概况：
我院柴油发电机组与常规维保中发现故障，无法启动，经专业维保单位故障勘验，制定如下维修方案：
1. 需求一览表
	项目名称
	设备品牌型号
	故障内容
	维修方案
	预算

	发电机组维修服务项目
	MTU18V2000G62
	故障描述：组通电后启动发动机，发动机没有任何反应，启动失败。
故障码：EDMR RPPL PRO
故障诊断：发电机 MDEC 模块运行程序错误和数据丢失。
	1.对 MDEC 模块重新输入程序并进行参数配置；
2.更换 MDEC 内 部的储存功能模块，并重新写入程序

	1、5200元
2、20000元



2. 服务要求
（1） 投标人需按采购人给出的维修方案进行维修。
（2） 第一步：对 MDEC 模块重新输入程序并进行参数配置，写入程序必须为MTU官方授权软件（中标后需提供相关材料证明）；
（3） 经第一步维修后故障未能排除则进行第二步维修；
（4） 第二步：更换 MDEC 内部的储存功能模块，并重新写入程序，更换的配件及软件必须有MTU官方授权（中标后需提供相关材料证明）。
3. 付款要求
服务完成且经过院方验收后90个工作日内付清合同款；
二、采购方式：比价采购。
三、采购预算：2.52万元。
四、报名方式及标书投递：
4.1 报名方式
本次投标无需线上报名。
4.2 标书
报名完成后根据“六、投标文件的组成”制作标书进行投递，请各供应商将每个标段的标书按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明标段、投标公司、技术标、商务标，并在封标处盖章。请将标书寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030。标书投递截止时间2026年8月11日 8时。
五、资质及售后服务要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、该行业国家规定必备的资质、资格。
六、评标办法
1. 比价采购，评标专家从符合要求的供应商中，评选出价格最低的供应商为中标候选人。
2. 当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。
3. ‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动

七、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且每个标段的技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
1.技术标：（一式三份，一正二副）
按顺序提供下列材料(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1） 提供供应商相关资质（营业执照、经营许可等）。
（2）供应商法定代表人身份证复印件、投标授权委托书及授权代表身份证复印件；
2.商务标：
（1）报价一览表（附件一）
八、标书投递截止时间、开标时间及地址：
开标时间：2026年8月11日9时，若开标时间调整不另行通知。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。
九、附件
1：《报价一览表》。  
2：《标书封面格式》
获取招标公告及附件请点击下面链接↓↓↓
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附件1               
	

	


报价一览表

投标人名称（盖章）：


	项目名称
	报价 元

	
	

	合计总价：          元
大写：            元




说明：1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。
2、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

	投标人全称（盖章）：
	投标人代表（签字）：
	联系方式：
	日 期：



附件2：密封袋封面
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（技术文件/商务文件）












投标人（加盖公章）：_________________
法定代表人：_________________
被授权人：_________________
联系方式：_________________


                 

